- 大电流发生器的使用维护注意事项

- 1、开箱验收时，应检查主回路接线端子是否松动，调压器电刷是否接触良好。

- 2、长期不用时，使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻，其电阻应不小于0.5兆欧。

- 3、输入电压符合铭牌上所的电压值（-220V，-380V），其值差应在±10％，频率为50Hz。

- 4、电流档开关不准带负荷操作。

- 5、操作时，应均匀缓慢旋转手轮，以免损坏调压器。

- 6、满负荷时工作时间不得超过5分钟，继续工作时间应小于2.5分钟，但工作周期应大于10分钟。

- 7、升流器外壳有接地端子，使用时应良好接地。

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!